## Table 1
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1. MONTAŻ KORYT KABLOWYCH, KUCIE BRUZD, PRZEBICIA
1 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 700
2 | KNR 4-03 1006/12 | Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły długość przebicia do 1 1/2 cegły dla rur o średnicy do 40mm | szt | 10
3 | KNR 4-03 1012/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 600
4 | KNR 5-08 0201/02 | Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze na kołki plastykowe osadzone w podłożu z cegły | m | 120
5 | KNR 5-08 0701/02 | Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do ściany - 2 mocowania | szt | 35
6 | KNR 5-08 0705/07 | Przykręcenie do gotowych otworów korytek szerokości 100mm | m | 35
7 | KNR 5-08 0301/23 | Wykonanie ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym | szt | 40
2. UKLADANIE PRZEWODÓW
8 | KNR 5-08 0201/03 | Przykręcenie uchwytów pod przewody pojedyncze na kołki plastykowe osadzone w podłożu betonowym | m | 370
9 | KNR 5-08 0211/01 | Układanie na przygotowanym podłożu przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 3x1,5mm2 z mocowaniem paskami lub klamerkami | m | 30
10 | KNR 5-08 0211/02 | Układanie na przygotowanym podłożu przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 3x2,5mm2 z mocowaniem paskami lub klamerkami | m | 25
11 | KNR 5-08 0211/03 | Układanie na przygotowanym podłożu przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 5x6mm2 z mocowaniem paskami lub klamerkami | m | 10
12 | KNR 5-08 0212/01 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów bezhalogenowych B2ca-s1b,d1,a1 - 3x1,5mm2 | m | 20
13 | KNR 5-08 0212/03 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów bezhalogenowych B2ca-s1b,d1,a1 -5x6mm2 | m | 25
14 | KNR 5-08 0212/03 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, kabla YKY 5x25mm2 | m | 29
15 | KNR 5-08 0209/02 | Przewody bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe | m | 220
16 | KNR 5-08 0209/03 | Przewody przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 3x2,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym | m | 550
17 | KNR 5-08 0209/03 | Przewody przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 7x1,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym | m | 120
18 | KNR 5-08 0209/03 | Przewody przewodów bezhalogenowe B2ca-s1b,d1,a1 - 5x2,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym | m | 140
19 | KNR-W 5-08 0602/15 | Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2 | m | 45
20 | KNR-W 5-08 0620/01 | Montaż uchwytów uziemiających skręcanych, na rurach o średnicy 30mm | szt | 10
3. OSPRZĘT
21 | KNR 5-08 0309/06 | Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 2
22 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement | szt | 20
23 | KNR 5-08 0302/02 | Montaż puszek 3-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 w podłożu gips-cement | szt | 20
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
24 | KNR 5-08 0304/01 | Montaż bezśrubowy odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowych z podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej | szt | 3
25 | KNR-W 5-08 0804/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm2 pod zaciski lub bolce Klomakonwektory, regulatory i rozdzielacze) | szt | 240
26 | KNR-W 5-08 0804/02 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4,0mm2 pod zaciski lub bolce (pompy) | szt | 25
27 | KNR-W 5-08 0804/03 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6,0mm2 pod zaciski lub bolce (( pompy ciepła) | szt | 20
28 | KNR-W 5-08 0805/03 | Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły 25mm2 przez zaciskanie | szt | 10
4. TABLICE ROZDZIELCZE
29 | KNR 5-08 0404/02 | Montaż rozdzielnicy T-Zapl | kpl | 1
30 | KNR-W 5-08 0407/04 | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego (TYTAN) w rozdzielnicach 3-biegunowego | kpl | 4
31 | KNR-W 5-08 0407/01 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego z członem różnicowoprądowym IF-30mA Typ A w rozdzielnicach | szt | 9
5. ZASILANIE KABLOWE nn
32 | KNNR 5 0114/08 | Montaż przepustów rurowych hermetycznych w ścianie pod kabel YKY 5x25mm2 | szt | 2
33 | KNR 2-01 0701.2/02 | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III | m | 60
34 | KNR 5-10 0303/02 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm | m | 60
35 | KNR 5-10 0114/04 | Układanie w rurach kabla 0.6/1kV YKY 5x25mm2 z przykryciem folią | m | 60
36 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 120
37 | KNR 2-01 0704.3/02 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III | m | 60
38 | KNR 4-03 1203/01 | Badanie linii kablowej NN 4-żylowej | odc | 1
6. BADANIA I POMIARY
39 | KNR-W 5-08 0901/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych | pomiar | 16
40 | KNR-W 5-08 0901/03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych - pomiar pierwszy | pomiar | 5
41 | KNR-W 5-08 0902/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej | pomiar | 21
42 | KNR-W 5-08 0902/05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 18
Razem Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys